ЖУРНАЛ
эксплуатации систем противопожарной защиты
(раздел «Огнетушители»)
Организация: ООО «Полимерпак»
Объект защиты: Административно-производственный корпус, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Ответственный за пожарную безопасность: Начальник административно-хозяйственного отдела Гурьев Максим Андреевич, приказ № 41-ОД от 12 января 2022 г.
Организация, выполняющая техническое обслуживание: ООО «Пожсервис-33», лицензия МЧС России № 33-Б/00284 от 18 мая 2021 г.
Начат: 15 апреля 2022 г.
Окончен: _____________
Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Форма журнала определяется руководителем объекта защиты; состав граф ниже соответствует приложению А (рекомендуемому) ГОСТ Р 59641-2021.
Раздел I. Учёт наличия огнетушителей
	№ п/п
	Учётный номер огнетушителя
	Место установки
	Тип и марка огнетушителя
	Завод-изготовитель
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Дата размещения на объекте
	Срок службы
	Дата очередной перезарядки
	Ответственное лицо, подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	01
	1-й этаж, холл у главного выхода
	ОП-5(з) АВСЕ
	ООО «Пожтехника-Ярославль»
	22-14708
	03.2022
	15.04.2022
	10 лет
	03.2027
	Гурьев М. А.

	2
	02
	1-й этаж, коридор у электрощитовой
	ОУ-3
	АО «Ярпожинвест»
	21-30655
	11.2021
	15.04.2022
	10 лет
	11.2026
	Гурьев М. А.

	3
	03
	Цех, участок экструзии
	ОП-8(з) АВСЕ
	ООО «Пожтехника-Ярославль»
	23-02219
	02.2023
	10.03.2023
	10 лет
	02.2028
	Гурьев М. А.

	4
	04
	Склад готовой продукции
	ОП-5(з) АВСЕ
	ООО «Пожтехника-Ярославль»
	22-14711
	03.2022
	15.04.2022
	10 лет
	03.2027
	Гурьев М. А.

	5
	05
	2-й этаж, коридор у выхода на лестницу
	ОП-4(з) АВСЕ
	ООО «Пожтехника-Ярославль»
	21-08630
	02.2021
	20.03.2021
	10 лет
	02.2031
	Гурьев М. А.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел II. Техническое обслуживание, испытания, перезарядка и ремонт
	Номер и марка огнетушителя
	Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта; организация, проводившая техническое обслуживание или ремонт
	Результаты осмотра и испытания
	Срок следующего планового испытания
	Дата проведения перезарядки
	Марка (концентрация) заряженного ОТВ
	Результат осмотра после перезарядки
	Дата следующей плановой перезарядки
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	01, ОП-5(з)
	16.03.2026, ежегодная проверка; ООО «Пожсервис-33»
	Корпус без вмятин и следов коррозии, пломба цела, стрелка индикатора давления в зелёном секторе, полная масса 7,2 кг — в норме
	март 2027 г.
	—
	—
	—
	март 2027 г.
	Начальник АХО Гурьев М. А.

	02, ОУ-3
	16.03.2026, ежегодная проверка; ООО «Пожсервис-33»
	Раструб и запорно-пусковое устройство исправны, масса огнетушителя 13,8 кг, утечка ОТВ за год 30 г — 1 % массы заряда при допустимых 5 %
	ноябрь 2026 г.
	—
	—
	—
	ноябрь 2026 г.
	Начальник АХО Гурьев М. А.

	05, ОП-4(з)
	12.02.2026, перезарядка и испытание корпуса на прочность; ООО «Пожсервис-33»
	Корпус выдержал гидростатическое испытание, вздутий и следов коррозии нет, фильтр и запорное устройство заменены
	февраль 2031 г.
	12.02.2026
	Порошок АВСЕ, марка П-2АП
	Пломба установлена, этикетка о перезарядке нанесена, стрелка индикатора в зелёном секторе, полная масса 6,1 кг
	февраль 2031 г.
	Начальник АХО Гурьев М. А.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



В журнале пронумеровано и прошнуровано страниц: 24 (двадцать четыре)
15 апреля 2022 г.
директор ООО «Полимерпак» Ситников А. В.
подпись ________________            М. П.
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Организация: ООО «Полимерпак»
Объект защиты: Административно-производственный корпус, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
КАРТОЧКА УЧЁТА ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Огнетушителю, принятому для оснащения объекта защиты, присваивается учётный порядковый номер и заводится карточка учёта (п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021). Форма — таблица А.1 приложения А к тому же стандарту.
	1. Номер, присвоенный огнетушителю
	01

	2. Дата размещения огнетушителя на объекте защиты
	15 апреля 2022 г.

	3. Место установки огнетушителя
	1-й этаж, холл у главного выхода

	4. Тип и марка огнетушителя
	ОП-5(з) АВСЕ, переносной порошковый закачной

	5. Завод — изготовитель огнетушителя
	ООО «Пожтехника-Ярославль»

	6. Заводской номер
	22-14708

	7. Дата изготовления огнетушителя
	март 2022 г.

	8. Дата очередной перезарядки огнетушителя
	март 2027 г.

	9. Срок службы огнетушителя
	10 лет

	10. Ответственное лицо и его подпись
	Начальник АХО Гурьев М. А.   ______________



Карточка заводится на каждый огнетушитель. Результаты технического обслуживания заносятся в карточку и в раздел II журнала.
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