ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты
(раздел «Огнетушители»)

Организация: ООО «Полимерпак»

Объект защиты: Административно-производственный корпус, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

Ответственный за пожарную безопасность: Начальник административно-хозяйственного отдела Гурьев Максим Андреевич, приказ № 41-ОД от 12 января 2022 г.

Организация, выполняющая техническое обслуживание: ООО «Пожсервис-33», лицензия МЧС России № 33-Б/00284 от 18 мая 2021 г.

Начат: 15 апреля 2022 г.

Окончен: _____________

Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Форма журнала определяется руководителем объекта защиты; состав граф ниже соответствует приложению А (рекомендуемому) ГОСТ Р 59641-2021.

Раздел I. Учёт наличия огнетушителей

| № п/п | Учётный номер огнетушителя | Место установки | Тип и марка огнетушителя | Завод-изготовитель | Заводской номер | Дата изготовления | Дата размещения на объекте | Срок службы | Дата очередной перезарядки | Ответственное лицо, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 01 | 1-й этаж, холл у главного выхода | ОП-5(з) АВСЕ | ООО «Пожтехника-Ярославль» | 22-14708 | 03.2022 | 15.04.2022 | 10 лет | 03.2027 | Гурьев М. А. |
| 2 | 02 | 1-й этаж, коридор у электрощитовой | ОУ-3 | АО «Ярпожинвест» | 21-30655 | 11.2021 | 15.04.2022 | 10 лет | 11.2026 | Гурьев М. А. |
| 3 | 03 | Цех, участок экструзии | ОП-8(з) АВСЕ | ООО «Пожтехника-Ярославль» | 23-02219 | 02.2023 | 10.03.2023 | 10 лет | 02.2028 | Гурьев М. А. |
| 4 | 04 | Склад готовой продукции | ОП-5(з) АВСЕ | ООО «Пожтехника-Ярославль» | 22-14711 | 03.2022 | 15.04.2022 | 10 лет | 03.2027 | Гурьев М. А. |
| 5 | 05 | 2-й этаж, коридор у выхода на лестницу | ОП-4(з) АВСЕ | ООО «Пожтехника-Ярославль» | 21-08630 | 02.2021 | 20.03.2021 | 10 лет | 02.2031 | Гурьев М. А. |

Раздел II. Техническое обслуживание, испытания, перезарядка и ремонт

| Номер и марка огнетушителя | Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта; организация, проводившая техническое обслуживание или ремонт | Результаты осмотра и испытания | Срок следующего планового испытания | Дата проведения перезарядки | Марка (концентрация) заряженного ОТВ | Результат осмотра после перезарядки | Дата следующей плановой перезарядки | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01, ОП-5(з) | 16.03.2026, ежегодная проверка; ООО «Пожсервис-33» | Корпус без вмятин и следов коррозии, пломба цела, стрелка индикатора давления в зелёном секторе, полная масса 7,2 кг — в норме | март 2027 г. | — | — | — | март 2027 г. | Начальник АХО Гурьев М. А. |
| 02, ОУ-3 | 16.03.2026, ежегодная проверка; ООО «Пожсервис-33» | Раструб и запорно-пусковое устройство исправны, масса огнетушителя 13,8 кг, утечка ОТВ за год 30 г — 1 % массы заряда при допустимых 5 % | ноябрь 2026 г. | — | — | — | ноябрь 2026 г. | Начальник АХО Гурьев М. А. |
| 05, ОП-4(з) | 12.02.2026, перезарядка и испытание корпуса на прочность; ООО «Пожсервис-33» | Корпус выдержал гидростатическое испытание, вздутий и следов коррозии нет, фильтр и запорное устройство заменены | февраль 2031 г. | 12.02.2026 | Порошок АВСЕ, марка П-2АП | Пломба установлена, этикетка о перезарядке нанесена, стрелка индикатора в зелёном секторе, полная масса 6,1 кг | февраль 2031 г. | Начальник АХО Гурьев М. А. |

В журнале пронумеровано и прошнуровано страниц: 24 (двадцать четыре)

15 апреля 2022 г.

директор ООО «Полимерпак» Ситников А. В.

подпись ________________            М. П.

Организация: ООО «Полимерпак»

Объект защиты: Административно-производственный корпус, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

КАРТОЧКА УЧЁТА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Огнетушителю, принятому для оснащения объекта защиты, присваивается учётный порядковый номер и заводится карточка учёта (п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021). Форма — таблица А.1 приложения А к тому же стандарту.

| 1. Номер, присвоенный огнетушителю | 01 |
| --- | --- |
| 2. Дата размещения огнетушителя на объекте защиты | 15 апреля 2022 г. |
| 3. Место установки огнетушителя | 1-й этаж, холл у главного выхода |
| 4. Тип и марка огнетушителя | ОП-5(з) АВСЕ, переносной порошковый закачной |
| 5. Завод — изготовитель огнетушителя | ООО «Пожтехника-Ярославль» |
| 6. Заводской номер | 22-14708 |
| 7. Дата изготовления огнетушителя | март 2022 г. |
| 8. Дата очередной перезарядки огнетушителя | март 2027 г. |
| 9. Срок службы огнетушителя | 10 лет |
| 10. Ответственное лицо и его подпись | Начальник АХО Гурьев М. А. ______________ |

Карточка заводится на каждый огнетушитель. Результаты технического обслуживания заносятся в карточку и в раздел II журнала.